## List1
TROŠKOVNIK
| U jediničnu cijenu stavke, uz koju se primjenjuju, uračunata je dobava, montaža i spajanje sa svim potrebnim sitnim materijalom. Obavljen je izvid predviđenih zahvata na licu mjesta i uzimanje svih potrebnih mjera te provjeru količina. Jediničnim cijenama obuhvaćeni su i svi troškovi najma, montaže i demontaže hidrauličke skele, odnosno dizalice, kao i korištenje agregata i slično. | Mjera | Kol | Cijena (kn) | Ukupno (kn)
Pristup centralnom krovu zgrade moguć je samo preko servisnih vanjskih ljestvi, a pojedini dijelovi krova nemaju direktan pristup. Iz navedenog razloga sve stavke troškovnika moraju u cijenu uračunati i rad mehanizacije za dopremu materijala i ljudi na krov.
1. | RAZVOD
1.1. | Dobava i ugradnja kabelskih perforiranih kanalica PK200 s nosačima i poklopcima, izrađene od pocinčanog lima, komplet sa spojnicama i priborom za fiksiranje na ravni krov za razvod DC kabela dimenzija 200x60mm. | m | 150 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradnja kabelskih perforiranih kanalica PK300 s nosačima i poklopcima, izrađene od pocinčanog lima, komplet sa spojnicama i priborom za fiksiranje na strop za razvod AC kabela prema GRO, dimenzija 300x60mm. | m | 30 |  | 0
1.4. | Izrada prodora za električne vodove kroz konstrukciju zgrade (prema GRO). U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora. Sanacija prodora se izvodi PP brtvljenjem. | kom | 2 |  | 0
1.5. | Izrada prodora za komunikacijske vodove sustava za praćenje rada izmjenjivača kroz konstrukciju zgrade. U cijenu stavke uključena je i sanacija prodora i mjesta prodora. Sanacija prodora se izvodi PP brtvljenjem. | kom | 2 |  | 0
1.6. | Dobava i ugradnja CSS cijevi promjera 40mm (otporne na UV zračenje) | m | 850 |  | 0
2. | KABELI
2.1. | Jednožilini fleksibilni solarni kabel za fotonaponske sustave PV1-F 1x6mm2, otporan na UV zračenje i atmosferske utjecaje ili jednakovrijedan. | m | 3850 |  | 0
2.2. | Dobava i ugradnja komunikacijskog kabela tipa UTP cat. 5e | m | 150 |  | 0
2.3. | Dobava MC4 konektora 6 mm2 -muški | kpl | 27 |  | 0
2.4. | Dobava MC4 konektora 6 mm2 -ženski | kpl | 27 |  | 0
2.5. | Dobava polaganje i spajanje kabela za vezu izmjenjivača s razvodnim ormarom RO-FN FG16R16 5x10mm² | m | 185 |  | 0
2.6. | Dobava polaganje i spajanje kabela za vezu RO-FN - GRO FG16OR16 1x150mm² | m | 240 |  | 0
2.7. | Dobava polaganje i spajanje kabela izjednačenja potencijala H07V-K 1x16mm² | m | 185 |  | 0
3. | KONSTRUKCIJA
3.1. | Dobava i postavljanje elemenata za montažu FN panela na ravni krov. U cijenu su uključeni svi potrebni spojni, pričvrsni i ostali elementi nužni za ostvarivanje funkcije pričvršćenja fotonaponskih modula na krovnu konstrukciju zgrade. Krov nije dozvoljeno bušiti za potrebe montaže konstrukcije budući da bi bušenje dovelo do oštećenja hidroizolacije. | kpl | 1 |  | 0
| Nosač 78x27, dužine 6,2m | kom | 100
| Spojnica za osnovni nosač | kom | 80
| Trokutni nosač za podizanje modula na optimalni nagib (10°) | kom | 330
| Nosač balasta | kom | 660
| Betonski balast, dimenzija 400x200x100mm | kom | 660
| Gumena podloga (160x200mm) za trokutni nosač s Al folijom | kom | 660
| Predmontirani element za prihvat FN modula (srednji) H=35mm | kom | 1020
| Predmontirani element za prihvat FN modula (krajnji) H=35mm | kom | 300
4. | FOTONAPONSKA OPREMA
4.1. | Dobava, isporuka i montaža fotonaponskih modula za sunčanu elektranu ukupne instalirane snage 190,530 kWp, s minimalno slijedećim svojstvima: -vrsta ćelija: monokristalični silicij -vršna snaga modula: minimalno 435 Wp -učinkovitost modula: minimalno 21,8% -snaga modula nakon 15 god: minimalno 90 % -snaga modula nakon 25 godina: minimalno 80 % -jamstvo: min 12 god -ponuđeni model fotonaponskog modula: __________ -vrsta ćelije ponuđenog fotonaponskog modula: __________ -učinkovitost ponuđenog modula: __________ -snaga ponuđenog fotonaponskog modula: __________ -snaga ponuđenog fotonaponskog modula nakon 25 godina: __________ -snaga ponuđenog modula nakon 15 godina: __________ -Broj ponuđenih fotonaponskih modula: __________ | komplet | 1 |  | 0
4.2. | Dobava, isporuka, montaža, spajanje i parametriranje trofaznog izmjenjivača sunčane elektrane snage 25kW, s minimalno slijedećim svojstvima: -Najveći ulazni napon ≥ 1000V -Naponski MPP raspon 350V - 800V -Startni napon ≤150V -min. 2MPP trackera s min 3 ulaza po MPP -Topologija bez transformatora -Pogodan za vanjsku ugradnju (IP65) -Euro efikasnost ≥98,1% -Ugrađen odvodnik prenapona klase II na AC i DC strani -jamstvo: min 5 god | kom | 7 |  | 0
4.3. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje uređaja za kontrolu i nadzor rada fotonaponske elektrane: - max broj spojenih uređaja 50 - maksimalna snaga spojenih invertera 25MWA - komunikacija: WAN, LAN, RS485, MBUS,USB 2.0 - digitalni ulazi: 6 - analogni ulazi: 2 - komunikacijski protokoli: Modbus/TCO, Modbus/RTU - IP20 | kom | 1 |  | 0
4.4. | Dobava, isporuka, montaža i spajanje multifunkcionalnog mjernog uređaja: - spajanje preko Ethernet kabela (10/100 Mbt/s, RJ45 utičnica) - 230/400V, 50Hz - prihvat kabela 10 do 16 mm2 - temperaturni opseg -25°C do 70°C | kom | 1 |  | 0
5. | ELEKTROMATERIJAL
5.1. | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO-FN, komplet s posebnom montažnom pločom i | kpl | 1 |  | 0
| bravicom korisnika. Razvodni ormar izrađen u minimalnoj zaštiti IP65. Izvodi kabela isključivo s donje strane, opremljen s AC sabirnicama potrebnog presjeka i oznaka te s ugrađenom sljedećom opremom | kom | 1
Niskonaponski kompaktni četveropolni zaštitni prekidač nazivene struje 300A, prekidne moći 36kA, s funkcijama nadstrujne, kratkospojne, zemljospojne zaštite, pod/nadnaponske i pod/nadfrekventne zaštite
| strujna zaštitna sklopka RCD 40/0,3, 4p (3P+N) tip B | kom | 1
| odvodnik struje munje i prenapona klase I i II, 4P, 20kA, | kom | 7
| tropolni automatski prekidač B40A tip B | kom | 1
| signalne lampice za ugradnju na vrata sa sprežnim elementom | kom | 7
| isklopno gljivasto tipkalo, 1N/O kontakt, komplet s brtvom, IP65 (ugradnja na vrata ormara) | kom | 1
| N i PE sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razvodnog ormara, oznaka o primijenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u nosaču na vratima | kpl | 1
5.2. | Dobava, ugradnja i spajanje razvodnog ormara RO-DC, komplet s posebnom montažnom pločom i bravicom korisnika. Razvodni ormar izrađen u minimalnoj zaštiti IP65.Opremljen s sabirnicama potrebnog presjeka i oznaka te s ugrađenom sljedećom opremom: | kom | 7 |  | 0
| Cilindrični pv osigurač 20A, gPV, 1000V DC | kom | 8
| DC odvodnik struje munje i prenapona klase I+II max. 1000V | kom | 4
5.3. | Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja u zid i spajanje tipkala za daljinsko isključenje napajanja u slučaju požara, sve komplet s p/žb kutijom. | kpl | 1 |  | 0
| kabel NHXH FE180/E30 2x1,5mm2 u CS zaštitnoj cijevi do pripadajućeg razdjelnog ormara - nazivna frekvencija 50 Hz | m | 50
5.4. | Izrada spojeva aluminijske potkonstrukcije FN panela na gromobranski sustav korištenjem aluminijske žice promjera 8mm i odgovarajuće stezaljke | kom | 25 |  | 0
6. | OPREMANJE POSTOJEĆEG GRO
6.1. | Dogradnja postojećeg glavnog ormara | kpl | 1 |  | 0
| četveropolni rastavljač osigurač 315A, sa mogućnošću plombiranja | kom | 1
| uložak visokoučinskih osigurača, 300A | kom | 4
| sabirnice ili P/F vodič za povezivanje sa postojećim sabirnica unutar ormara | kpl | 3
7. | ZAŠTITA OD UDARA MUNJE
7.1. | Isporuka i dobava materijala za dogradnju sustava zaštite od munje za fotonaponsko postrojenje na postojećoj građevini: | kpl | 1 |  | 0
| križne spojnice za dva Al vodiča 8-10 mm2, s odgovarajući maticama I vijcima | kom | 38
| okrugli vodič od aluminija promjera 8 mm2 | m | 280
| postavljanje i spajanje izolirane loveće palice visine 2,5 metra | kom | 11
| nesavitljiva ploča za loveće palice za ravni krov | kom | 11
| krovni nosač primjeren za ravni krov | kom | 180
| stezaljka za vodič sa odgovarajućim vijkom i maticom | kom | 45
8. | ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
8.1. | Funkcionalno ispitivanje instalacije | kpl | 1 |  | 0
8.2. | Isptivanje instalacije od strane ovlaštenog trgovačkog društva i izdavanje atesta | kpl | 1 |  | 0
8.3. | Ispitivanje Sunčane elektrane u probnom radu prema usuglašenom programu ispitivanja sa HEP-ODS-om | kpl | 1 |  | 0
8.4. | Izrada elaborata podešenja zaštite | kpl | 1 |  | 0
8.5. | Probni rad elektrane u trajanju od 7 dana te interni tehnički pregled i funkcionalno ispitivanje | kpl | 1 |  | 0
8.6. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RAZVOD |  |  |  | 0
2. | KABELI |  |  |  | 0
3. | KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
4. | FOTONAPONSKA OPREMA |  |  |  | 0
5. | ELEKTROMATERIJAL |  |  |  | 0
6. | OPREMANJE POSTOJEĆEG GRO |  |  |  | 0
7. | ZAŠTITA OD UDARA MUNJE |  |  |  | 0
8. | ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
* | Stavku br. 4.1 troškovnika obavezno ispuniti
* | PDV se ne obračunava na svu opremu i radove za instalaciju fotonaponskih elektrana sukladno članku 38. st.6 Zakona o porezu na dodanu vrijednost